## 出厂水
福建水投集团泰宁水务有限公司
生活饮用水检测报告
样品名称 | 出厂水 |  |  | 采样地点 |  | 城区水厂
样品状态 | 良好 |  |  | 检测日期 |  | 2025-06-20
检验性质 | 自检 |  |  | 检验员 |  | 许炜
林秋凤
检测依据：《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)
检测项目 |  | 限值 | 单位 |  | 检测结果
色度 |  | ≦15 | 度 |  | <5
浑浊度 |  | ≦1 | NTU |  | 0.137
臭和味 |  | 无异臭、异味 | - |  | 无 |  | `
肉眼可见物 |  | 无 | - |  | 无
pH |  | 不小于6.5且 不大于8.5 |  | - | 6.88
高锰酸盐指数 （以O2计） |  | ≦3 | mg/L |  | 0.89
氨(以N计) |  | ≦0.5 | mg/L |  | 0.03
菌落总数 |  | 100 |  | CFU/ mL | 未检出
总大肠菌群 |  | 不应检出 | MPN/100mL | CFU/ 100mL | 未检出
大肠埃希氏菌 |  | 不应检出 | CFU/ 100mL |  | 未检出
游离氯 |  | 0.3～2 |  | mg/L | 0.4
检测结论 |  | 所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)
福建水投集团泰宁水务有限公司
源水检测报告
样品状态 | 良好 |  |  | 检测日期 |  | 2025-06-20
检验性质 | 自检 |  |  | 检验员 |  | 许炜
林秋凤
《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)
检测项目 |  | 限值 | 单位 |  | 检测结果
色度 |  | - | 度 |  | 23
浑浊度 |  | - | NTU |  | 4.72
臭和味 |  | 无异臭、异味 | - |  | 无
肉眼可见物 |  | 无 | - |  | 颗
pH(无量纲) |  | 6～9 |  | - | 6.72
高锰酸盐指数 （以O2计） |  | ≦4 | mg/L |  | 2.58
氨（以N计） |  | ≦0.5 | mg/L |  | 0.16
菌落总数 |  | - | CFU/ mL |  | 42
总大肠菌群 |  | 10000 |  | CFU/ 100mL | <2
耐热大肠菌群 |  | 10000 |  | CFU/ 100mL | <2

## Sheet3
生活饮用水检测报告
样品名称 | 出厂水 |  |  | 采样地点 |  | 城区水厂
样品状态 | 良好 |  |  | 检测日期 |  | 4月12号
检验性质 | 自检 |  |  | 检验员 |  | 李丽芳
林秋凤
检测依据：GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》
检测项目 |  | 限值 | 单位 |  | 检测结果
色度 |  | ≦15 | 度 |  | 5
浑浊度 |  | ≦1 | NTU |  | 0.63
臭和味 |  | 无异臭、味 | - |  | 无
肉眼可见物 |  | 无 | - |  | 无
PH值 |  | 6.5～8.5 |  | - | 6.7
二氧化氯 |  | ≥0.1 |  | mg/l | 0.18
COD（mn） |  | ≦3 | mg/ml |  | 0.23
氨氮 |  | ≦0.5 | mg/l |  | ﹤0.05
菌落总数 |  | 100 |  | - | 0
总大肠菌群 |  | 不得检出 | - |  | 未检出
耐热大肠菌群 |  | 不得检出 | - |  | 未检出